附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **备注** |
| 火灾自动报警及联动系统 | 1 回路无点位，2回路无点位,3回路无点位，4回路141点，5回路132点，6回路无点位，7回路无点位，8回路90点，9回路无点位，10回路13个显示盘,需要甲方提供消防点位图纸进行核对。 | 项 | 1 |  |  | 暂估价 |
| 打印机损坏更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 外控联动电源备电亏损严重12V24AH两个 | 组 | 1 |  |  |  |
| 消防电话主机故障 | 个 | 1 |  |  |  |
| 消防电话分机 | 个 | 5 |  |  |  |
| 多线启动喷淋泵无反馈 | 项 | 1 |  |  |  |
| 多线出线拆除了5个，两个故障，风机部分输出控制无响应 | 项 | 1 |  |  |  |
| 屏蔽点位：27个点 | 个 | 27 |  |  |  |
| 11号鉴定楼4个层显损坏 | 个 | 4 |  |  |  |
| CD广播播放盘损坏，人工广播无法输入 | 项 | 1 |  |  |  |
| 综合楼的报警系统无法报警、宿舍楼的消火栓按钮无法报警11号鉴定楼3层4层报警系统无法报警 | 项 | 1 |  |  |  |
| ZR-RVS-2\*1.5线 | 米 | 500 |  |  |  |
| 报警主机厂家调试费 | 项 | 1 |  |  | 由于系统数据没有 |
| 水系统 | 所有压力表锈蚀严重，电接点压力表锈蚀严重 | 项 | 12 |  |  |  |
| 综合楼（1号楼）稳压泵双电源箱锈蚀严重，稳压泵控制箱锈蚀严重维修 | 项 | 1 |  |  | 不含控制箱 |
| 喷淋2号稳压泵转不动 | 项 | 1 |  |  |  |
| 综合楼（1号楼）屋顶稳压泵进出口管道除锈保温处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 喷淋泵两个DN150（57.5cm）单向阀倒流 | 个 | 2 |  |  |  |
| 所有统计出来的消火栓没有水,先检查,通水 | 项 | 1 |  |  | 涉及维修另计 |
| 消火栓卷盘维修、更换 | 个 | 60 |  |  |  |
| 消防水带更换 | 条 | 20 |  |  |  |
| 消火栓门及玻璃更换 | 扇 | 10 |  |  |  |
| 防排烟系统 | 综合楼地下室西风机皮带断，手动转动有异响，综合楼地下室东风机控制箱异常手动无法启动 | 项 | 1 |  |  | 不含风机和控制箱 |
| 综合楼屋顶1台风机接触器坏，防火排烟阀锈蚀严重 | 项 | 1 |  |  | 不含风机和控制箱 |
| 11号楼屋顶有3台风机控制箱手动均无法启动风机， | 项 | 1 |  |  | 不含风机和控制箱 |
| 11号楼屋顶4台控制箱锈蚀严重，防火排烟阀锈蚀严重 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13号楼屋顶2台风机控制箱锈蚀严重，1台手动无法启动，防火排烟阀锈蚀严重 | 项 | 1 |  |  | 不含风机和控制箱 |
| 7号楼餐厅二层西北风机无法启动 | 项 | 1 |  |  | 不含风机和控制箱 |
| 疏散系统 | 部分区域疏散指示灯不亮、部分损坏； | 只 | 106 |  |  |  |
| 综合楼地下室车道口卷帘门轨道变形弯曲 | 项 | 1 |  |  |  |
| 手提灭火器 | 3KG灭火器缺失 | 瓶 | 12 |  |  |  |
| 3KG灭火器过期、损坏需要重新维修 | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合　计 |  |  |  |  |  |  |