建筑消防设施系统维修保养和年度检测服务项目

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20240042

江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制

地址: 南通市开发区振兴东路296号

江苏省南通工贸技师学院官网：https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  评标方法

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

江苏省南通工贸技师学院就建筑消防设施系统维修保养和年度检测服务项目(项目编号: GM20240042)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[建筑消防设施系统维修保养和年度检测服务项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2024年7月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GM20240042

项目名称：建筑消防设施系统维修保养和年度检测服务项目

项目预算/最高限价：40000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：比选

项目需求：具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

合同履约期限：一年（2024年9月1日至2025年8月31日），合同期满后招标人根据服务情况决定是否续签下一年合同，最多可续签一年。

现场勘查：潜在投标人须自行勘查现场。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。联系人：后勤保卫处倪老师13962983533，时间：2024年7月17日的上午9:00至11:00。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

4.投标人其他资格要求：

（1）投标人符合应急管理部要求的《消防技术服务机构从业条件》从业资格要求，以应急管理部消防救援局“社会消防技术服务信息系统”网站最终查询结果为准；

（2）投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上或消防设施工程设计与施工一体化二级及以上资质；

（3）投标人具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质证书；

（4）南通地区以外的企业在南通设有分公司（提供营业执照），或在南通市（六县一市）内有固定的办公场所（提供场所房产证明或租赁合同复印件）。

三、获取招标文件

时间：2024年7月6日至2024年7月19日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间/开标时间：2024年7月19日14点00分（北京时间），逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

需求部门及联系人：后勤保卫处倪老师13962983533

2.项目联系方式

项目开标经办人：资产管理处于老师15862826656

- 第二部分  投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比选方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2 根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2 使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的投标人确定为中标候选人。

8.3评标结果按得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且得分由高到低排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

8.4如二次公告发布后响应供应商仅有2家的，直接按原评标方式评标；如二次公告发布后响应供应商仅有1家的，则需变更采购方式为单一来源后择日开标。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

11.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

11.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

我校工程范围内综合楼、教学楼、宿舍楼、食堂、实训楼的消防设施系统，因维保服务即将到期，经研究，决定委托社会上具有相应资质企业提供专业维修保养服务和年度检测并出具合格检测报告。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

维护质量达到《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》及《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范的相关要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、维护检测、保养

在校方工作人员参与下，维保方按照《建筑消防设施的维修管理》（GB25201-2010）要求，每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。并向管理值班人员提供操作培训与技术咨询服务。为了使维保单位全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作要求如下：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制 主 机 | 火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 检测警报装置警报功能、联动广播。 检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等报警、显示、打印等功能。 检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能、主、备电源切换功能、备用电源充、放电功能。 检测消防电梯的紧急迫降功能。 气体灭火装置检测。 | 每月一次 |
| 消防供配电设施 | 消防电源配电箱主、备电源切换功能。 应急电源充、放电试验。 消防电源主、备电源供电能力测试。 非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等） | 每月一次 |
| 点型感烟探测器 | 放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。 消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖 |
| 手动报警按钮 | 1.外罩玻璃保持完好，触发按钮检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月一次 |
| 消防广播 | 检测消控室用话筒对所选区域播音功能正常 | 每月一次 |
| 报警阀组 | 报警阀外观、标志牌、压力表完整。 对报警阀的压力表进行检查，要求报警前后压力表指示保持正常。 要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月一次 |
| 自动喷淋头及管道 | 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象。 检查管道有无机械损伤和锈蚀、油漆脱落，管道固定是否牢固、管内有无堵塞。 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月一次 |
| 电控柜 | 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 检查线路图及操作说明是否齐全。 检查电压、电流表指标是否在规定范围内。 开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常。 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防管路系统 | 检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等 对不少于20％的管道末端进行防水，确保管道内的水质良好。 对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每季度一次 |
| 稳压泵及气压水罐 | 1检查是否能够自动加压。 2.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防水泵 | 阀杆加注润滑油。 泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 检查消防泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，电力有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 检查主、备泵能否自动切换。 检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 对消防泵检修保养一次，添加润滑油。 | 每月一次 |
| 水泵接合器 | 检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 检查外表油漆有无脱落、锈蚀，如有及时修补。 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 消火栓供水阀不应有渗漏现象。 消防水枪、水带及全部附件齐全良好。 报警按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障。 消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺 | 每月一次 |
| 灭火器 | 检查灭火器安放位置是否正确。 检查灭火器有无堵塞、失效、锈蚀、损坏、遗失。 | 每月一次 |

2、故障突击抢修

维保单位接到故障抢修通知后，应在4小时内派人员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报安保处备案。

3、维保技术人员、检测装备要求

维保方须指派项目负责经理1名，固定1—2名责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的技术人员负责消防设施检测、维保，上岗技术人员应当通过消防特有工种职业技能鉴定，持有中级及以上等级证。检测用工具、设备应满足《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》要求。

4、其它要求

(1) 因重大节日、活动消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

(2) 完成《建筑消防设施的维护管理 》（GB25201-2010）规定需年度对消防设施维护、保养项目。

(3) 每月月末之前，将月度维护、检测记录报安保处备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、本轮招标维保总建筑面积约为12万平方米，本项目最高限价为4万元，维保期限为一年。

2、投标单位需预先来校实地考察，以一年的维修保养费用标明价格。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、中标单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，安保处将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的1%-3%，发生3次抢修不及时的，安保处有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

2、中标单位不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，安保处将扣除当月维保费用，并扣除1000元，若发生3次维保不及时的，安保处有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

3、若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经学院安保处或公安消防机关检查发现存在严重问题，安保处有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。

4、若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，中标方因承担所有法律责任及经济赔偿责任。

5、中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

（七）付款方式：

1、材料费用

维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换火灾探测器(烟感、温感)、声光报警器、手报按钮等易损单件部件和外送修理费由维保单位提供，报学校核准。

2、维修费结算

部件和外送修理费，由维保方出具故障检测报告书，并提供报价，经安保处审核同意后，进行维修。维修后以厂商提供的正式发票为准，费用由学校承担。

3、维保费结算方式

每半年支付一年度合同总额50%的维护保养费，维保方须提供月度维护保养记录台帐《消防设施维护、检测记录表》，经安保处审核后结算。在维护、抢修过程中产生其他一切费用均由维护方承担。

- 4、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

- 5、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 第四部分  评标方法

一、评标流程和评标标准

1、评标：采用综合评分法。

分为资格审查、技术部分、价格部分三部分评审，总分值为100分。

2、评标办法：

首先评标小组对投标人资格进行审查，通过资格后审的投标人不足3家的，中止评标，依法重新组织招标；通过资格后审的投标人3家及以上的，对技术部分进行评估、综合比较并按以下指标进行记名打分。待技术部分评审结束后，进行价格部分的开启、评审。投标人技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）技术分：80分

各供应商得分为评标委员会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业认证资信和荣誉 | 管理体系认证 | 3 | 具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系证书的，每提供一个得1分，最多得3分。 |
|  | 荣誉获奖 | 6 | 投标人承接的消防维保项目（或服务对象）在维保服务合同期内获得市（县）以上政府相关部门消防、安全先进荣誉的，有一个得3分，最多得6分。需提供维保合同和荣誉表彰证明材料。 |
| 维保业绩 | 业绩 | 15 | 投标人提供2021年1月1日以来承接消防维保服务的单位业绩（大型公共场馆、政府机关、学校、医院等），每提供一份得5分，最多得15分。需同时提供服务合同及对应合同付款的6个月以上的发票。 |
| 综合实力 | 项目组人员 | 16 | （1）拟派的项目负责人具有建构筑消防职业资格中级（四级）及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级（四级）及以上证书得2分，同时具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）以上证书的得4分。本项共4分。 （2）拟派的消防系统检测维修人员有建构筑消防职业资格中级（四级）及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级（四级）及以上证书得2分，同时具有登高证加2分。本项最高得4分。 （3）拟派的水电工作人员有水电工特种作业证书得2分，同时具有建构筑消防职业资格中级（四级）及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级（四级）及以上证书的得2分。本项最高得4分。 （4）拟派的焊工人员有焊工特种作业证书得2分，同时具有建构筑消防职业资格中级（四级）及以上证书或消防设施操作员国家职业资格中级（四级）及以上证书的得2分。本项最高得4分。 注：项目组人员均需提供有效劳动合同书、社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2023年07月至2024年06月的连续12个月的养老保险缴费清单以及相关证书，无社保证明的人员不得分。 |
| 服务响应方案 | 对总体服务方案针对性和服务理念方面的评审 | 15 | 根据“投标人工作方案能体现对消防维保服务管理等特点，有深入的了解，消防维保目标明确，消防维保内容与重点突出，消防维保措施与方法得当，消防维保组织与时间安排合理”进行评审。评标委员会对各投标人的总体服务模式及配套管理措施（对项目的熟悉程度、服务定位、管理目标、管理模式、质量保证）进行对比评审。 服务方案详细、服务定位准确、管理理念先进、服务质量好，15分； 服务方案较详细、服务定位一般、管理理念一般、服务质量较好，11分； 服务方案基本满足要求、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求，7分； 服务方案有缺漏、对项目理解不全面、服务定位差、管理混乱、服务质量差，4分； 不提供不得分。 |
|  | 服务便利性和协作优惠措施 | 15 | 考虑投标人对项目管理的便利性和服务优惠措施，评委就投标人针对本项目服务便利性和优惠协助情况进行横向对比评审。 服务非常便利，响应时间快，处理能力强，技术人员态度好，协助优惠措施到位，15分； 服务较便利，响应时间较快，处理能力较强，协助优惠措施较到位，11分； 服务基本满足要求，响应时间一般，处理能力一般，7分； 服务不能满足要求，响应时间慢，处理能力差，4分； 不提供不得分。 注：投标文件中提供服务便利的相关资料复印件（加盖公章）。 |
|  | 售后服务 | 10 | 严格履行对设施、设备全面检查维护、运行、保养的承诺，并提供消防技术指导，24小时紧急抢修服务等方面进行综合评分，优秀的得10分，良好的得6分，一般的2分，不提供不得分。 |

以上打分项设得分上限，评委依据文件载明的方法评分。

（二）价格分：20分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 第五部分  投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容（三部分单独密封）：

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）

2.技术部分文件包（一个密封包，含一正一副文件）

3.价格部分文件包（一个密封包，含一正一副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

（二）投标响应文件封面制作

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

（三）投标响应文件内容目录

1、资格审查文件包（需装订成册）

（1）投标单位《营业执照》复印件（须加盖公章）；

（2）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1，个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据，只需提供营业执照；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。）；

（3）法定代表人身份证明书（格式见附件2）及身份证复印件；

（4）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（5）投标单位信用承诺书（格式见附件4，个体工商户无须提供“信用中国”网站截图。）

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

2、技术部分文件包（需装订成册）

（1）投标设计方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

（2）技术部分评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

（3）投标人认为需要提交的其他技术材料。

3、价格部分文件包（需装订成册）

（1）报价表及报价明细表（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）。

（3）小型、微型企业声明函（格式见附件7）

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

（5）监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况

1、资格审查文件包、技术部分文件包、价格部分文件包未分袋密封；

2、文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）（身份证号          ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：          ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年      月      日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，并提供网站查询结果截图。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

江苏省南通工贸技师学院报价表

江苏省南通工贸技师学院：

我方				（投标人名称）正式授权				（授权代表全名、职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。经慎重研究，我方报价为：

| 序号 | 项目名称（项目编号） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

注：投标报价包含所有费用。

附件6

报 价 承 诺 书

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为					的					项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

- 附件7

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。